PRACOWNIA   PROJEKTOWO – INSTALACYJNA

Dr Kazimierz Piasek

ul. Podlaska 29, 09-408 Płock

tel./fax/ 024 2648557, k. 0 509 297 044

Regon 610166850               PKD 74.20.A               NIP 774-102-59-65

Nazwa i adres obiektu:

Remont dla modernizacji

Stacji Uzdatniania Wody

w m. Staroźreby, dz. Nr 817

gm. Staroźreby,

pow. płocki

woj. mazowieckie.

Stadium opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy

Opracowanie branżowe:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robót.

Część technologiczna

Cześć architektoniczno-budowlana

Część elektryczna i automatyka

Infrastruktura

Inwestor:

Gmina Staroźreby

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

tel. 024 261-70-02

fax 024 261-70-02

Autor opracowania:

ZESPÓŁ

02.2007 r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy remoncie dla modernizacji stacji uzdatniania wody SUW w miejscowości  Staroźreby, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Poniższą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót sporządzono w nawiązaniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w
związku z zapisem Art.31 ust. 4  Ustawy z 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz.177,
Nr96,poz.959,Nr116,poz1207 i nr145,poz1537) oraz późniejszymi zmianami - « Prawo zamówień publicznych ».

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy remontu SUW łącznie

z rozruchem technologicznym w miejscowości Staroźreby, pow. płocki,

woj. mazowieckie.

1.4.	Określenia podstawowe

- SUW  - zespół urządzeń technicznych       przeznaczonych do
oczyszczania wody z ujęcia a następnie dostarczanej przez wodociąg komunalny do poszczególnych odbiorców wody i na potrzeby p.poż.. Wydajność SUW -  objętościowe natężenie przepływu wody dostarczanej na potrzeby j.w., wyrażone w m3/d.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.

2.2.	Urządzenia i przewody

Rodzaj rur, ich średnice dobrano wg przeznaczenia.

Dla realizacji remontu dla modernizacji SUW stosuje się następujące materiały i urządzenia:

Ujęcie wody ( obudowa studni istniejąca):

- w studniach Nr 1 i 2 wymiana pomp głębinowych na pompy typu GC.5.03,

N=11 kW, szt.2 (po jednej dla każdej studni);

- wymiana sond suchobiegu pomp głębinowych;

-     wymiana zaworów zwrotnych kqtowych i zasuw odcinających dn100

oraz wodomierza dn80 na: nowe zawory zwrotne kątowe i przepustnice

jednopłaszczyznowe bezkołnierzowe dn 100 mm, wodomierz dn80,

zainstalowanie punktu poboru wody dn15 mm. w obudowie

studni głębinowej Nr 2;

c) wymiana zaworów zwrotnych kątowych i zasuw odcinających dn100

oraz:wodomierza dn80 na: nowe zawory zwrotne kątowe i przepustnice

jednopłaszczyznowe bezkołnierzowe dn100 mm. wodomierz dn80,

zainstalowanie punktu poboru wody dn15 mm. w obudowie

studni głębinowej Nr 1;

Uzdatnianie wody.

Urządzenia technologiczne w budynku:- hala

Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne , jakościowe –z odwołaniem się do aprobat i atestów, standard oraz sposób wykonania urządzeń technologicznych.Podane informacje należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty i wykonawstwa układu technologicznego.

Układ technologiczny uzdatniania wody wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do urządzeń

projektowych. Udowodnienie równoważności spoczywa na Oferencie na etapie składania

oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych

rozwiązań równoważnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów.

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH na zestawy: hydroforowy, aeracji i filtracji, aprobatami, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych oraz wykazaniem się  dostawcy zestawów technologicznych posiadania hali produkcyjnej, kadry pracowniczej i parku maszynowego do obróbki stali szlachetnej. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny  stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.

Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej do SIWZ „Tabeli do oceny     technicznej oferty” i dołączone  do oferty.

Brak w ofercie wypełnionej „Tabeli do oceny technicznej oferty” oznaczać będzie

deklarację oferenta , że układ technologiczny wykonany będzie na urządzeniach

przyjętych w projekcie technicznym przy dokładnej weryfikacji Inspektora Nadzoru.

W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu  w przypadku awarii jak i zapewnienia odpowiedniej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent równoważnych zestawów technologicznych powinien udokumentować posiadanie co najmniej 5 własnych ekspozytur serwisowych i załączyć do oferty wykaz tych ekspozytur. Reakcja serwisu nie powinna być dłuższa niż 8h.

Orurowanie stacji winno być wykonane z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji strat hydraulicznych, połączenia powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. Wszystkie spoiny powinny być wykonane metodą TIG na głowicy orbitalnej z możliwością wydruku parametrów wykonania spoin lub inną metodą przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli jakości spoin przez osoby posiadające uprawnienia do takiej kontroli (VT wg PN-EN 473 nadawane przez  np. UDT lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.).

Nie dopuszcza się stosowania materiałów rurociągów technologicznych innych niż stal

nierdzewna.

Układ  rurociągów i armatury przy współpracy z rozdzielnią technologiczną powinien zapewnić  w trybie całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu procesów technologicznych  uzdatniania wody oraz regeneracji złóż. Regeneracja złóż powinna się odbywać w systemie powietrznym i  wodnym z wykorzystaniem wody uzdatnionej. Nie dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych.

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania inwestycji wszystkie zestawy technologiczne należy wykonać w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej producenta. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie  montaż zestawów technologicznych i wykonanie rurociągów  międzyobiektowych.

Gromadzenie wody.

Nie przewiduje się rozbudowy istniejącego układu urządzeń

Podawanie wody do sieci

Dla realizacji projektowanego ukłądu pompowego przewidziano demontaż

a) 4 szt. pomp II° typu 80 PJM 200. N=l5  kW:

b) 1 szt pompy płuczącej typu 80 PJM 250, N=15 kW,

c) 4 szt kompletów zhiorników hydroforowych dn 1400 mm, V=4,0 m3

kazdy:

d) orurowania z rur i ksztattek zeliwnych oraz armatury odcinającej_

{zasuwy żeliwne) i zabezpieczającej oraz wodomierza sieciowego

od wejścia wody czystej do SUW poprzez pompy stopnia i hydrofory do

wyjścia wody w SUW do sieci zewnętrznej;

e) odcinka od pompy płuczącej w kierunku odżelaziaczy - wg. projektu,

montaż zestawu pompowego;

ZH-ICL/M 5.45.30/11,0kW + TP 100-200/2/5,5kW

składający się z pieciu pomp o mocy 11.0 kW każda z jedną

czynną pomą rezerwową oraz pompą płuczną o mocy 5,5kW zainstalowanych na wspólnej ramie.

Instalacje i urządzenia poza budynkiem SUW

- wykonanie obejścia hydraulicznego fi 160 mm PVC, PN-10;

- wykonanie złacza do podłączenia przewoźnego chloratora;

- wykonanie złacza do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego;

Rury i armatura

2.3.	Składowanie materiałów
2.3.1. Rury ;

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi przy spełnieniu warunków bhp.

2.3.2 Armatura przemysłowa .

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001  powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

3.	SPRZĘT

3.1	Sprzęt do robót przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych.

3.2	Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

- koparka 0,25 m3;

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa;

-     samochód skrzyniowy do 5 t,

- samochód dostawczy do 0,9 t

- samochód samowyładowczy 5t

- żurawie samochodowe do 5 t, oraz 7-10t

- wyciąg;

- spycharka gąsienicowa 75 kM;

- ciągnik siodłowy z naczepą 16t;

- wózek widłowy;

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t oraz 3,2-5t

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A,

- agregat prądotwórczy

- elektrody niklowo-żelazowe

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.	TRANSPORT

4.1	Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

4.2	Transport urządzeń i armatury przemysłowej.

Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.  Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona w porozumieniu z Użytkownikiem niezbędnych wyłączeń istniejących urządzeń (zgodnie z harmonogramem robót).

5.3.	Roboty demontażowe

Roboty demontażowe i montażowe należy prowadzić zgodnie z „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93

5.4.	Roboty montażowe

5.4.1. Wytyczne wykonania przewodów

5.4.1.1.	Montaż rurociągów

Przy montażu rurociągów należy spełniać następujące warunki:

- przed montażem złączy kołnierzowych należy oczyścić powierzchnie przylg do połysku metalicznego i pografitować

- nie dopuszcza się stosowania uszczelek już używanych

- przy przejściu z większej średnicy rurociągu należy stosować zwężkę redukcyjną
liczba połączeń kołnierzowych na sieci rurociągów  powinna być jak
najmniejsza, niemniej jednak powinna umożliwiać właściwe zamontowanie armatury oraz demontaż armatury i rurociągów,

5.4.1.2.	Montaż armatury i urządzeń

-	Jako armaturę odcinającą należy zastosować przepustnice międzykołnierzowe i nożowe.
Na przewodach zbiorczych (ssący i tłoczny) przy armaturze odcinającej  należy zamontować wydłużki stabilizacyjno-demontażowe .

-	uzbrojenie zestawów pomiarowych stanowić będą zasuwy kołnierzowe z miękkim
zamknięciem i nożowe.

5.4.1.3 Montaż urządzeń

Montaż pomp :

a.	Zestaw pompowy   należy instalować przy dokładnym poziomym  ustawieniu na fundamencie.

b.	Pompy należy mocować za połączeń amortyzujących drgania (kompensatory gumowe)
bezpośrednio do rurociągu, tak aby oś silnika była w położeniu poziomym.

- Montaż przewodów należy rozpocząć od pomp.

- Montaż innych urządzeń wg. DTR i zasadami bhp

6.	Oznakowanie instalacji.

Urządzenia, rurociągi i armatura powinny być trwale oznakowane. Pompy, dmuchawy, sprężarki i zbiorniki  powinny mieć tabliczki znamionowe. Rurociągi powinny być oznakowane wg PN-70/N-01270/01, a armatura wg PN-83/M-74002.

6.1 Trwałość urządzeń wchodzących w skład instalacji nie powinna być mniejsza niż 15 lat dla określonych warunków pracy oraz dla określonej jakości materiałów.

6.2 Wykończenie wnętrz pomieszczeń.

Ściany powinny być pokryte materiałem nienasiąkliwym i łatwo zmywalnym. Podłogi w pomieszczeniu technologicznych powinny być wykonane z materiałów trudno ścieralnych, nieśliskich, nienasiąkiiwych i łatwo zmywalnych, ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych lub studzienek kan.

7.	Odbiory robót.

a.	Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy
robót:

-otwory w przegrodach budowlanych do pomp , pompy, sprężarki, silniki i zbiorniki po ustawieniu, spawy rurociągów.

b.	Częściowemu odbiorowi robót podlegają następujące elementy urządzenia:

poszczególne fazy montażu pomp , mieszadeł dotyczące montażu agregatów pompowych.

c.	Odbioru częściowego odcinków rurociągów należy dokonać po próbach ciśnieniowych
na szczelność.

8.	Odbiory końcowe.

Przy odbiorze końcowym urządzenia należy sprawdzić:

-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy,

- użycie właściwych materiałów,   elementów urządzenia i aparatury kontrolno-
pomiarowej,

- prawidłowość wykonania połączeń klejonych, spawanych i kołnierzowych,

- jakość zastosowanego szczeliwa przy połączeniach kołnierzowych i w dławicach
armatury i pomp,

- jakość wykonanych gięć na przewodach,

- prawidłowość wykonania kształtek spawanych,

-	odległość rurociągów względem siebie i przegród budynku,
istnienie i prawidłowe ustawienie odpowietrzeń i urządzeń spustowych

przewodów i zbiorników,

trwałość umocowania i podparcia przewodów

skompletowanie i prawidłowość zamontowania armatury rurociągów, agregatów pompowych^ zbiorników itp.,

skompletowanie i prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno-pomłarowej i automatyki

9. OBMIAR ROBOT

9.1 Jednostka obmiarowa - zgodnie z przedmiarem robót.

10.	ODBIÓR ROBÓT

10.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania  dały wyniki pozytywne.

10.2	Odbiory robót — międzyoperacyjne i częściowe

1.	Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy
            robót:

fundamenty pod pompy,  sprężarki, silniki i zbiorniki,

otwory w przegrodach budowlanych,

studnie do pomp ,

pompy, sprężarki, silniki i zbiorniki po ustawieniu,

spawy rurociągów.

- Odbioru częściowego odcinków rurociągów należy dokonać po próbach
ciśnieniowych na szczelność.

10.3. Odbiory końcowe.

Przy odbiorze końcowym urządzenia należy sprawdzić:

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy,

-	użycie właściwych materiałów,   elementów urządzenia i aparatury kontrolno-
pomiarowej,

prawidłowość wykonania połączeń,  spawanych i kołnierzowych,

-	jakość zastosowanego szczeliwa przy połączeniach kołnierzowych i w dławicach
      armatury i pomp,

- jakość wykonanych gięć na przewodach,
prawidłowość wykonania kształtek spawanych,

- odległość rurociągów względem siebie i przegród budynku,

-	istnienie i prawidłowe ustawienie odpowietrzeń i urządzeń spustowych
przewodów i zbiorników,

-trwałość umocowania i podparcia przewodów

-skompletowanie i prawidłowość zamontowania armatury rurociągów, agregatów pompowych, zbiorników itp.,

-	skompletowanie i prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Odbiorowi końcowemu wg BN-88/8972-07 podlega również:

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

-badanie szczelności instalacji

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dodatnie , jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli które z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 11.1 Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z częścią kosztową i ustaleniami Wykonawcy z Inwestorem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

I.   WSTĘP

1. Poniższa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy robót
budowlanych związanych z realizacją zadania:  remont dla modernizacji SUW

w miejscowości Starożreby, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Inwestorem jest  Gmina  Starożreby.
2. Poniższą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót sporządzono w nawiązaniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w
związku z zapisem Art.31 ust. 4  Ustawy z 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz.177,
Nr96,poz.959,Nr116,poz1207 i nr145,poz1537) i późniejszymi zmianami - « Prawo zamówień publicznych ».

3. ST jest pojęciem szerszym niż używane jeszcze Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, które są w wielu pozycjach przestarzałe. W związku z
powyższym odwołania do tego opracowania dotyczą wyłącznie tych fragmentów
przepisów, które można jeszcze uznać za aktualne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST.00.00.00. Część ogólna

I.   WSTĘP

  - Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót budowlanych związanych z realizacją zadania:  remont dla modernizacji SUW

w miejscowości Staroźreby, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Inwestorem jest Gmina  Staroźreby.

l .2 Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p l. l.

l .3 Zakres robót ujętych w ST.

- zakres robót ziemnych, budowlanych został przedstawiony w dokumentacji technicznej, a materiały potrzebne do realizacji powyższego przedstawiono w przedmiarze robót.

l .4 Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia  podane w  niniejszej   ST są zgodne  z  normami,  wytycznymi  i  określeniami

podanymi w projekcie budowlano-wykonawczym.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiały.

Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać własciwości spełniające wymogi wytrzymałosciowe i jakościowe wynikajace z Dokumentacji budowlano-wykonawczej, posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi (PZH, ITB, itp.)

  - Sposób wykonania robót.

    - Sprzęt.

Prace wykonuje się mechanicznie lub ręcznie w zależności od specyfiki robót, wymagań technologicznych oraz przepisów bhp.

2.2.2. Transport

Do transportu materiałów na budowie służą dowolne środki zapewniające brak uszkodzeń

materiałów i bezpieczeństwo pracowników.

2.3. Ocena prawidłowości wykonania robót

2.3.1.	Kontrola jakości robót

Polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymogami podanymi w odpowiednich punktach ST dotyczących określonego zakresu prac.

2.3.2.	Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg tych zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonaniami Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprać. MBiPMB oraz ITB, wyd. « Arkady » z 1990r), które pozostały aktualne oraz wszelkich nowych zasad'wynikających z wprowadzenia do użytku nowych materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robot zanikających, częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w odpowiednich pozycjach ST.

3.   ZASADY PRZEDMIAROWANIA

3.1. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi roboty

budowlanej określonej w poszczególnych pozycjach ST.

4. PRZEPISY

Wykaz stanowią wytyczne dotyczące wykonania materiałów lub robót oraz zbiory przepisów prawnych ujętych w Polskich Normach (PN) oraz normach branżowych (BN) i zakładowych (ZN) dotyczące projektowania i wykonania materiałów i robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

ST.01.05.02.  Posadzki i fundamenty pod urządzenia

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu prac związanych z wykonaniem posadzek i fundamentów pod urządzenia dla realizacji zadania:  :  remont dla modernizacji SUW

w miejscowości Staroźreby, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Inwestorem jest Gmina  Staroźreby.

l .2 Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p l. l.

1.3.Zakres robót ujętych w ST.

Roboty, których dotyczy ST obejmują:

- roboty przygotowawcze;

- likwidację fundamentów pod istniejącymi pompami II0

- wykonanie fundamentu bet. pod kolano ze stopką przy nowym zestawie pomp

w hali SUW;

- uzupełnienie posadzki po likwidacji fundamentów pomp w pom hali;

- uzupełnienie tynków po demontażu rur;

-wykonanie powłok ochronnych na posadzkach betonowych;

- malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku SUW oraz rur , armatury

i zbiorników w hali;

- malowanie zbiorników wody czystej od wewnątrz.

l .4 Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia  podane w  niniejszej   ST są zgodne  z  normami,  wytycznymi  i  określeniami podanymi w ST.00.00.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 — cześć onólna.

2. MATERIAŁY-do wyboru

2.1.- emulsja polimerowa ASOPLAST MZ,

- - masa żywiczna do fugowania szczelin ASODUR EP/FM,

- - masa uszczelniająca ASOFLEX SDM,

- - masa żywiczna ASODUR D2,

- - masa do gruntowania ASODUR GBM,

- - masa żywoiczna chemoodporna ASODUR UBS,

- - taśma dylatacyjna ASO Dichtband 2000,

- — zaprawa uszczelniająca AQAFIN 2K,

- - piasek kwarcowy o granul. 0,8-2,0 mm,
2.10.- beton zwykły B-20,

2.11.- materiały systemowe i pomocnicze pozostałe,

3.	SPRZĘT

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi mechanicznie.

4.	TRANSPORT

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.	WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym udokumentowane kwalifikacje.

6.	KONTROLA ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: staranności odczyszczenia posadzek betonowych i ścian, jakości materiałów, receptury stosowanych domieszek uszlachetniających, zgodności z wytycznymi firmy Schomburg i prawidłowości wykonania i nakładania na powierzchnie betonowe gruntów i dwuskładnikowych mas żywicznych, wielkości odchyleń od poziomu powierzchni posadzek, gładkości zatarcia posadzek betonowych, dokładności wykonania szczelnicń, itp.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarowąjest :

[ m3 ] - masa konstrukcji  betonowych,

[ m2 ] - powierzchni posadzek, ścian i powłok wzmacniających i uszczelniających,

[ m ] - faset, szczelin dylatacyjnych,

8.	ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegaj ą odbiorowi wg ST.00.00.00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za :

[ m3 ] masy konstr. betonowych,

[ m2 ] powierzchni posadzek, ścian przegród budowlanych i zbiorników, powłok wzmacniających i uszczelniających,,

[ m ] faset, szczelin dylatacyjnych,

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowóz materiałów,

- wykonanie ementów robót,

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.

10.	PRZEPISY: PN-62/B-10144       posadzki z betonu i zaprawy cementowej

- PN-88/B-06250       beton zwykły

- Aprobaty Techniczne, Świadectwa PZH dla zastosowanych produktów firmy Schomburg,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST.01.07.01. Tvnki wewnętrzne i malowanie

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu prac związanych z wykonaniem napraw tynków wewnętrznych, malowania wewnątrz budynku SUW, malowania zbiorników wody czystej od wewnątrz w ramach  realizacji zadania:  remont dla modernizacji SUW w m. Staroźreby, pow. płocki, woj.mazowieckie.

Inwestorem jest Gmina  Staroźreby.
l .2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wmienionch w   . l . l .

1.3	Zakres robót ujctvch w ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:

A.	Roboty przygotowawcze, czyszczenie podłoży,

B.	Wykonanie napraw tynków wewnętrznych na ścianach hali i pozostałych pomieszczeniach.

C.	Impregnacja i wzmocnienie tynków preparatami firmy Schomburg,

D.	Malowanie tynków ścian i sufitów farbą- malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku SUW oraz rur , armatury i zbiorników w hali;

E. Malowanie wewnątrz obudów studni głębinowych;

F. Malowanie zbiorników wody czystej od wewnątrz.

1.4	Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST.OO.OÓ.OO.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.OO.OÓ.OO - cześć ogólna.

2. MATERIAŁY

2. l. - płyn gruntujący Unigrund-K91,

- - masa żywiczna ASODUR D2,

- - farba dyspersyjna AMBIENTE,

- — zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne ogóln.stosowania,

- – farba olejna,

- – farba emulsyjna

- –farby epoksydowe

- –farba epoksydowa Epitan 95 do wewnątrz zbiorników wody czystej,

- - materiały pomocnicze,

3.	SPRZĘT

Roboty wykonuje się ręcznie, oraz przy użyciu elektronarzędzi.

4.	TRANSPORT

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie  robót  można  powierzyć  wyłącznie  firmom   specjalistycznym  posiadającym udokumentowane kwalifikacje.

6.	KONTROLA ROBOT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości materiałów i mieszanek tynkarskich, odchyłek powierzchni i krawędzi, zgodności nałożenia na tynki odpowiednich rodzajów preparatów zgodnie z projektem, poprawności nałożenia powłok malarskich, itp.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarowąjest:

[ m2 ] - powierzchni otynkowanych, impregnowanych, malowanych

8. odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg ST.00.00.00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za:

[ m2 ] powierzchni otynkowanych, impregnowanych, malowanych

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowóz materiałów,

- wykonanie elementów robót,

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.

10.	PRZEPISY

- PN-70/B-10100       roboty tynkowe, tynki zwykłe,

- PN-85/B-04500       zaprawy budowlane.

- PN-69/B-30302       wapno suchogaszone,

- BN-69/6721 -04       piasek do zapraw,

- zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów Schomburg,

- instrukcje wykonania robót systemowych firmy Schomburg, itp.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA i AKPiA

SPECYFIKACJA   TECHNICZA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# ST.OO - CZĘŚĆ OGÓLNA

1.Poniższa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy robót Budowlanych związanych z realizacją zadania p. t. Remont dla modernizacji  SUW w miejscowości Staroźreby,pow.płocki, woj. mazowieckie.

2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót sporządzono w nawiązaniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w
związku z zapisem Art.31 ust. 4  Ustawy z 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz.177,
Nr96,poz.959,Nr116,poz1207 i nr145,poz1537) z poźniejszymi zmianami - « Prawo zamówień publicznych ».

.3.    ST jest   szerszym niż używane jeszcze Warunki   Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które są w wielu pozycjach przestarzałe.. W związku z powyższym   odwołania do tego opracowania dotyczą wyłącznie tych fragmentów przepisów, które można jeszcze uznać za aktualne.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1. WSTĘP

- Przedmiot ST

  - Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu Robót budowlanych związanych z zadaniem pt. : Remont dla modernizacji SUW w miejscowości Staroźreby, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Inwestorem jest Gmina  Staroźreby.
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robót ujętych w ST

Zabezpieczenie urządzeń – jak istniejące.

Osprzęt w wykonaniu szczelnym.

Wyłączniki oświetlenia na wys. 1,40 m, gniazda na wys. 0,80 m.

Wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe i główne.

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują:

- roboty przygotowawcze

- roboty    montażowe,

- wykonanie ułożenia   instalacji,
- wykonanie połączeń,
- wykonanie sprawdzenia instalacji

Specyfikacja   obejmuje  prace związane z realizacją następujących robót ;

- wymiana skrzynek sterowniczych elektrycznych w obudowie studni głębinowej

Nr 2;

- wymiana skrzynek sterowniczych elektrycznych w obudowie studni głębinowej

Nr 1;

- demontaż 5 kpl. skrzynek sterująco-zabezpieczających i podłączeń elektrycznych           do istniejących pomp;

- podłączenie nowych szaf sterowniczych do rozdzielni głównej;

- wykonanie złącza do przewoźnego agregatu prądotwórczego.

Branża AKPiA                                                                                   Uwaga:

Przy zamawianiu zestawu pompowego należy zwrócić się do Hydro-Vacuum

aby szafa sterownicza wyposażona była również w elementy do sterowania,

zabezpieczenia  i  wizualizacji  pracy  trzech  pomp  głębinowych

lub  o przygotowanie dodatkowej szafy sterowniczej.

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi

i określeniami podanymi w projekcie technicznym .

2. 1. Materiały

Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające Wymogi wytrzymałościowe i jakościowe wynikające z Dokumentacji   Projektowo -budowlanej, posiadać Świadectwa i Aprobaty Technicznej zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi / PZH , ITB itp. /

- -                                                                                                       - kable wg przedmiaru robót;

- - konstrukcja wsporcza pod oprawy i oprawy;

- - skrzynki przyłaczowe do pomp ;

- - materiały pomocnicze

2.2. Sposób wykonania robót.

2.2.. l. Sprzęt

Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju specyfiki robót,wymagań technologicznych oraz przepisów bhp.

2.2.2. Transport.

Do transportu materiałów na budowie służą dowolne środki zapewniające brak uszkodzeń materiałów i bezpieczeństwo pracowników.

2.3. Ocena prawidłowości wykonania robót.

2.3.1.	Kontrola jakości robót.

Polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności \vykonania robót z wymogami podanymi w odpowiednich punktach ST dotyczących określonego zakresu prac.

2.3.2. Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg tych zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

/ oprac.MBiPMB   oraz ITB, wyd.:' Arkady " z    1990 r./,które pozostały aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do użytku nowych materiałów i technologii . Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających , częściowych, końcowych i innych .W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów   dla sprawdzenia wymogów podanych w odpowiednich pozycjach ST .

3. ZASADY PRZEDMIAROWANIA

3.1. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi roboty budowlano – elektrycznej i AKPiA określonej w poszczególnych pozycjach   ST .

4. PRZEPISY

Wykaz stanowią wytyczne dotyczące wykonania materiałów   lub robót oraz zbiory przepisów prawnych ujętych w Polskich Normach / PN / oraz normach branżowych /BN/ i zakładowych   /ZN/ dotyczące projektowania i wykonania materiałów i robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zamówienia

“Remont dla modernizacji SUW w m. Staroźreby

pow. płocki”

INFRASTRUKTURA

OBEJŚCIE HYDRAULICZNE

WODOCIĄGOWE

I

Uwaga: zastosowane w projekcie budowlano-wykonawczym produkty mogą    być zastąpione produktami równoważnymi o równorzędnych parametrach.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych - 45231000-5

Płock, 02. 2007

SPIS ZAWARTOŚCI

1.Wstęp…………………………………………………………………………………………………26

1.1.Przedmiot ST	26

1.2.Zakres stosowania ST	26

1.3.Zakres robót objętych ST	26

1.4.Określenia podstawowe	26

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót	26

2.Materiały	27

2.1.Obejście hydrauliczne- wodociągowe (spinka)	27

2.3.Składowanie materiałów i urządzeń	27

3.Sprzęt	27

4.Transport	27

5.Wykonanie robót	28

5.1.Roboty przygotowawcze	28

5.2.Roboty ziemne	28

5.3.Obejście hydrauliczne wodociągowe	31

5.4.Odwodnienie wykopów na czas budowy	31

6.Kontrola jakości robót	31

7.Odbiór robót	32

7.1.Obejście hydrauliczne wodociągowe	32

8.Obmiar robót	33

9.Podstawa płatności	34

10.Przepisy związane	34

- 1.Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: obejścia hydraulicznego wodociągowego dla zamówienia “Remont dla modernizacji SUW w m. Staroźreby, pow. płocki.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny , rysunki,zestawienie materiałów i obejmują wykonanie obejścia hydraulicznego wodociągowego dla SUW. Roboty obejmują:

- wykopy liniowe wykonane koparkami w gruntach,

- pełne umocnienie ścian wykopów wypraskami,

- wykonania podłoży pod przewody,

- zasypanie wykopów z zagęszczaniem,

- montaż rurociągów dla spinki wodociągowej,

- montaż zasuwy odcinającej,

- próba szczelności,

- płukanie i dezynfekcja i badania wody,

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami związanymi oraz „Wymaganiami ogólnymi".

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym lub kanalizacyjnym.

Przyłącze wodociągowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej.

Pozostałe definicje zgodnie z PN-EN-752-1.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane oraz z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy na czas prowadzenia robót. Wykona i uzgodni we własnym zakresie o ile zajdzie potrzeba projekt organizacji ruchu. Rysunki warsztatowe wykona we własnym zakresie.

- Materiały

Ogólne warunki dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych". Należy stosować materiały spełniające warunki zawarte w p.10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiązany jest: dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem budowy i uzyskać jego akceptację.

  - Obejście hydrauliczne wodociągowe

Rury   PN10 i kształtki ciśnieniowe, posiadające aprobatę techniczną COBRTI „Instal" oraz atest PZH. Zasuwa kołnierzowa  bezdławicowa z elastycznym uszczelnieniem klina.

  - Składowanie materiałów i urządzeń

Rury można składować na otwartej przestrzeni układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Elementy betonowe obudowy armatury można składować na powierzchni nieutwardzonej. Przy składowaniu w pozycji wbudowanie wysokość składowania nie może przekroczyć 1,8 m. Pozostałe materiały winny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewietrzanych.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych". Wykonawca przystępujący do wykonywania robót może korzystać z:

- koparek podsiębiernych pojemność łyżki 0,6 m3,

- spycharek kołowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- samochodów skrzyniowych,

Wszystkie narzędzia elektryczne powinny być sprawne i posiadać odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych". Materiały należy transportować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcją transportu poszczególnych producentów tak, aby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu.

Nadmiar urobku przy robotach ziemnych będzie wywożony wywrotkami na odległości

1 km.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych".

  - Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych: podstawę wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa oraz uzgodnienia ZUD. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokładnie określi  lokalizację istniejącego uzbrojenia kolidującego z trasą sieci zewnętrznych po uzyskaniu potwierdzenia aktualności przez właścicieli.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykopy otwarte należy prowadzić zgodnie z PN-EN-1610 i PN-B-10736 oraz szczegółowymi przepisami BHP.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.

Kołki świadki ubija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu.

Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

- Wykonanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomie I WTWiO, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków opracowanych dla danej budowy.

- Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie.

- Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór.

- Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją usztywniającą.

- W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. l m, nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciom montażu przewodów.

- Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.

- Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z p. 6, a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych kanału.

- Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm.

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

-  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na

szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna

być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające

odpływ wód opadowych.

-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody

opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych

nachyleń.

-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania

niekorzystnych czynników.

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js - 0,9 według próby normalnej Proctora. Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

-  uziarnienie do 50 mm,

-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,

-  zawartość frakcji pyłowej do 2%,

-  zawartość cząstek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopów (zasypki) może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

-  max. średnica ziaren d< 120 mm,

-  wskaźnik różnoziarnistości U>5,

-  współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

-  zawartość części organicznych I<2%,

- odporność na rozpad <5%.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

  - Obejście hydrauliczne wodociągowe.

Należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI Instal oraz Instrukcją producenta.

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów wodociągowych powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane w rurze ochronnej.

Obejście wodociągowe powinno być łączone z przewodem rozdzielczym za pomocą trójnika.	Armatura obejścia wodociągowego powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

  - Odwodnienie wykopów na czas budowy

Wykonawca zapewni bezpieczne odprowadzenie  wód gruntowych poza strefę prowadzenia robót biorąc pod uwagę wymagania techniczne oraz konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń.

- Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymaganiach ogólnych". Nad jakością wykonywanych robót powinien czuwać inspektor nadzoru  inwestorskiego zgodnie z at.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

Kontrolę nad jakością robót należy sprawować przez szczegółowy i systematyczny przegląd poszczególnych elementów sieci który polega na sprawdzeniu czy są spełnione wymagania w zakresie:

• zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, należy przy tym uwzględnić:

-  grubość i stopień zagęszczenia podsypki piaskowej,

-  rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodów,

-  typy, wielkości i rozmieszczenie armatury,

-  wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

•     zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi  normami i aprobatami technicznymi,

•    jakości wykonania robót montażowych i ziemnych z uwzględnieniem:

-  usytuowania, spadków i połączeń przewodów,

-  kontroli wielkości odchylenia w planie osi układanych przewodów,

-  kontroli różnicy rzędnych przewodów w profilu,

- jakości wykonanych powłok antykorozyjnych jak: pokrycie, przyczepność, ilość warstw, grubość poszczególnych warstw,

-  kontroli sposobu i stopnia zagęszczania zasypki wykopów.

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".

Wszystkie zakończone roboty należy zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy do odbioru częściowego (robót zanikowych) lub odbioru końcowego.

  - Obejście hydrauliczne wodociągowe

Sieć wodociągową należy odebrać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI „Instal".

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05m.

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Odbiór techniczny końcowy polega na:

zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną

zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności; wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu

zbadaniu rozstawu armatury i jej działania

zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód wodociągowy.

Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru (zgodnie z przepisami i normami polskimi)

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

- Obmiar robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymaganiach ogólnych".

Jednostką obmiaru jest:

m3: wykonania  i zasypywania wykopów, przekopów oraz wykopów liniowych; wykonania podłóż pod kanały i obiekty; roboty ziemne; transport ziemii; na podstawie dokumentacji i pomiaru w terenie

m2: umocnienia ścian wykopów; roboty rozbiórkowe nawierzchni; na podstawie dokumentacji i pomiaru w terenie

m: montażu  kanałów rurowych; rur ochronnych; oznakowanie trasy rurociągu taśmą; dezynfekcja i płukanie rurociągów; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

szt: studni rewizyjnych, studzienek ściekowych; kształtek ciśnieniowych; zaworów; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

kpl.: montaż i demontaż podwieszeń kabli energetycznych; podłączenie do sieci wodociągowej; montaż zasuw, wodomierza; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

1 próba: próby szczelności sieci wodociągowych; na podstawie dokumentacji i obmiaru

w terenie

szt.złącz.: połączenia rur  na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

m2: remonty nawierzchni bitumicznych; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

- Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w „Wymaganiach ogólnych" .

Cena jednostkowa uwzględnia:

- zakup i dostarczenie niezbędnych urządzeń i materiałów

- wykonanie niezbędnych deskowań i pomostów

- montaż urządzeń i przewodów instalacyjnych

- rozbiórkę niezbędnych deskowań i pomostów

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych

- Przepisy związane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI Instal, wrzesień 2001r

- Rozp. MP i PS z dn. 26.09.1997r. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 poz.811) w sprawie ogólnych przepisów bhp.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 545:2002 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

- PN-M-74081:1998 - Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

- ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z  PVC i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody

- PN-EN 1401-1:1995 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

Tabelę załączyć w przypadku zamiaru zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji technicznej.

| Lp. | Element wyposażenia | Typ | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |

Branża AKPiA

Branża AKPiA