## Staroźreby, dnia 2007.05.22

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n: Remont Stacji Uzdatniania

## Wody w Rogowie, gm.Staroźreby.

Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –

Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19 z 09 lutego 2004r., poz.177 ), udzielamy odpowiedzi na zgłoszone przez oferenta zapytanie:

Pytanie 1

Prosimy o wykreślenie ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt.3 zapisu dotyczącego obliczeń urządzeń równoważnych:

„Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi....”

Wprowadzenie dodatkowych warunków utrudniających dostawę urządzeń równoważnych jest niezgodne z treścią ustawy o zamówieniach publicznych, preferuje konkretną  firmę, która jest potencjalnym uczestnikiem postępowania przetargowego, ograniczając tym samym przedstawienie rzetelnej bardziej korzystnej dla Zamawiającego oferty. Ponadto parametry techniczne urządzeń (np. wydajność, wysokość podnoszenia, moc, powierzchnia filtracji, wysokość i typ złoża filtracyjnego itp.) określa Projektant, na podstawie których oferent może dobrać urządzenia równoważne innych producentów, bez dokonywania dodatkowych obliczeń wcześniej już wykonanych.

Opowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę w treści SIWZ.

Przedmiotowy zapis, sformułowany w p.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie oznacza wprowadzenia dodatkowych warunków, utrudniających dostawę urządzeń równoważnych, stanowi natomiast odwołanie do art.30 ust.5 ustawy – Pzp.

Zgodnie z w/w artykułem, wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy ( usługi lub roboty ) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Wyszczególnione w SIWZ wymogi, dot. załączonych do oferty dokumentów ( obliczenia, rysunki, karty katalogowe itp. ) nie muszą być w całości realizowane przez wykonawcę – uzależnione jest to od specyfiki dokonywanych zmian.

Niemniej – przedkładane dokumenty winny umożliwić zamawiającemu bezsporną ocenę równoważności proponowanych przez wykonawcę urządzeń, co oznacza w konsekwencji dobór innych, lecz o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentacji projektowej.