## Staroźreby, dnia 2007.05.24

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n:

## 1.Remont Stacji Uzdatniania Wody w Rogowie, gm.Staroźreby

2.Remont Stacji Uzdatniania Wody w Staroźrebach, gm.Staroźreby

Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –

Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19 z 09 lutego 2004r., poz.177 ), udzielamy odpowiedzi na zgłoszone przez oferenta zapytanie:

Pytanie 1

Czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum dwóch firm wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej może być wystawione na lidera konsorcjum?

Opowiedź

Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej może być wystawione na lidera konsorcjum.

Pytanie 2

# Czy oryginał gwarancji ubezpieczeniowej na wadium można załączyć do oferty?

Opowiedź

Oryginał gwarancji ubezpieczeniowej na wadium winien być złożony w referacie finansowym Urzędu Gminy, zaś do oferty załączona kopia dokumentu.

Pytanie 3

W SIWZ Zamawiający podał wykonanie rurociągów ze stali nierdzewnej. Koszty montażu instalacji ze stali nierdzewnej są nieporównanie większe niż wykonania tej samej instalacji przy użyciu wysokiej jakości PVC-U ( utwardzony polichlorek winylu). Zastosowanie rur i kształtek PCV z atestem PZH jest całkowicie bezpieczne dla składu wody przepływającej przez taką instalację. PCV jest też stosunkowo proste jeżeli chodzi o obróbkę – w łatwy sposób można dokonywać zmian w instalacji. Minusem stali nierdzewnej, jako materiału montażowego, jest trudność (= kosztowność) w dokonywaniu jakichkolwiek przeróbek i modernizacji w trakcie użytkowania stacji.

Dlatego prosimy o podanie czy Zamawiający dopuszcza zmianę przewidzianych w kosztorysie rurociągów technologicznych i orurowania filtrów oraz aeratora wykonanych ze stali nierdzewnej na rurociągi z PCV łączone metodą klejoną ?

Zastosowanie rurociągów z PCV nie wpłynie na technologię uzdatniania wody (ani jej jakość), a pozwoli znacząco obniżyć koszt inwestycji.

##### Opowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału, z jakiego zaprojektowane zostały rurociągi technologiczne. Pomimo bezspornych walorów techniczno-użytkowych rur PVC-U, nie można ich traktować jako równoważne, tj. posiadające wszystkie parametry tożsame z rurami ze stali nierdzewnej, w związku z czym w wycenie ofertowej należy uwzględnić rozwiązanie projektowe.

Pytanie 4

W projekcie technicznym dla obu miejscowości przewidziano technologię opartą na

jednostopniowej filtracji. Dostarczone przez Urząd Gminy analizy wody z lat 2005 – 2006

mówią o następujących stężeniach zanieczyszczeń (mg/l) :

1. Staroźreby  Fe (10,2*) – 2,64 – 0,29      Mn 0,38 – 0,14 – 0,045

2. Rogowo      Fe   1,62 – 1,56                    Mn 0,15 – 0,13

*) wyłączone z rozważań ze względu na zbytnie odstępstwo od innych wyników

Podczas gdy w projekcie technicznym zamieszczono następujące informacje :

1. Staroźreby   Fe  1,54                               Mn  0,37

2. Rogowo       Fe  1,49                               Mn  0,15

Wysokość podanych stężeń manganu i żelaza ma istotne znaczenie przy doborze

odpowiedniej technologii uzdatniania wody.

# Przyjmuje się że przy równoczesnym występowaniu żelaza i manganu w stężeniach

przekraczających odpowiednio 1,4 – 1,5 i 0,15 mg/l powinno się stosować dwa stopnie

filtracji. Pierwszy stopień usuwa prawie cały ładunek żelaza , podczas gdy drugi służy

utlenianiu i usunięciu manganu oraz wychwyceniu resztek żelaza . Zastosowanie filtracji

jednostopniowej  powoduje niestabilność pracy SUW – jest to spowodowane tym, że

mangan nie jest usuwany z wody (przy PH < 8,5 ) gdy nie ma kontaktu z odpowiednią

ilością substancji katalitycznej (w tym wypadku rudy manganowej). Podczas filtracji na

jednym złożu w pierwszej kolejności stosunkowo duża ilość żelaza osadza się na ziarnach

złoża (oklejając je ), także pod koniec ( lub nawet już w połowie ) cyklu filtracyjnego

możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem „przeciekania” jonów manganu.

Charakterystyczne jest to, że jednocześnie poziom żelaza jest zwykle zadowalający.

Użytkownik jest wtedy  zmuszony do znacznego skracania cyklu filtra (co często nie daje

spektakularnych efektów) czyli zwiększenia częstotliwości ich płukania.

Przykład dla Staroźreb :

Obliczony dla filtra D= 1600 cykl filtracji dla jednego stopnia wyniesie :

Vc = F x W/Z = 2,01 m2 x 1000 g/m2/5,87g/m3 = 342 m3

Gdzie :

Vc – ilość wody w cyklu , m3

W – współczynnik pojemności złoża ( wyznaczony doświadczalnie), z naszych

doświadczeń wynika że dla tego przypadku nie będzie nie będzie on większy niż 1000 g/m2

# Z – ilość zawiesin  Z = 1,95 (Fe+Mn) = 1,95x(2,64+0,37) = 5,87 g/m3

## F – powierzchnia  filtra D = 1600 mm równa F = 2,01 m2

Przy zużyciu dobowym wody równym np. 1100 m3/d, praktycznie każdy z filtów

(wg projektu 4 x D = 1600)  będzie musiał być wypłukany w ciągu jednej doby (nocy) !!!

Dla SUW Staroźreby proponujemy zastosowanie dwóch stopni filtracji opartych  na 2 x 3

filtrach D = 1600 mm ( razem 6 filtrów ).

Pozwoli to na uzyskanie stabilnej pracy SUW oraz dłuższe cykle filtracji.

Drugi stopień będzie stanowił niejako zabezpieczenie jakości wody.

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę do oferty przetargowej technologii uzdatniania

opartej o filtrację dwustopniową oraz w przypadku wygrania przetargu  wykonanie SUW

w technologii dwustopniowej ?

##### Opowiedź

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe na modernizację SUW na podstawie

projektu technicznego opracowanego przez uprawnionego projektanta, który przyjął jako

prawidłową filtrację jednostopniową.

W związku z powyższym zamawiający nie dopuszcza zmiany zaprojektowanej technologii

uzdatniania, stosownie do zapisu w SIWZ o braku możliwości składania ofert

wariantowych.