#### U S Ł U G I   P R O J E K T O W E

Elżbieta Szymańska   09-400 Płock    ul. Rembielińskiego 1 m 78        tel. 367-59-39

# PROJEKT  BUDOWLANY

PRZEDMIOT  OPRACOWANIA                :   Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi

Rogowo Falęcin gm. Staroźreby ,

pow. płocki  woj. mazowieckie

INWESTOR                                                :   Gmina Staroźreby

ul.Płocka 18, 09-440 Staroźreby

Projektant  :  mgr inż. D.Janiszewska nr upr 111/89

Opracował  : tech. E.Szymańska

Płock -  kwiecień – 2007 r

I. OPIS TECHNICZNY

- Materiały wyjściowe

- Cel i zakres opracowania

- Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

- Określenie zapotrzebowania wody na cele p.poż.

- Rozwiązania projektowe

  - Sieć rozdzielcza

  - Przyłącza wodociągowe

  - Zestawienie długości sieci wodociągowej

  - Uzbrojenie sieci wodociągowej

  - Trasowanie sieci wodociągowej

  - Roboty ziemne

  - Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami

  - Zabezpieczenie ruchu

  - Montaż przewodów wodociągowych

  - Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

  - Oznakowanie

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na  realizację przedsięwzięcia

- Warunki odbioru

- Uwagi końcowe

Wykaz przyłączy wodociągowych

Uzgodnienia

### II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robót

2. Wykazania istniejących obiektów budowlanych

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi

4. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych ,zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym

z wynikających z wykonywania robót budowlanych

## III CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Orientacja

1-5    Plany sytuacyjno-wysokościowe

6       Schemat węzłów wodociągowych

7       Przejście siecią wodociagową pod drogą

8       Przejście siecią wodociągowa pod rowem

9       Wodomierz w budynku mieszkalnym- przył.typ C lub C1

10      Zestaw wodomierzowy z wodomierzem ISw dn 20

11      Bloki oporowe

O P I S   T E C H N I C Z N Y

dla projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Rogowo Falęcin,

gm. Staroźreby, pow.płocki , woj.mazowieckie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Wodociąg gminny

1. Materiały wyjściowe

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali 1: 1000

- Decyzja Nr 7331/80/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.11.2006r

- Decyzja Nr 7331/80/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia

19.01.2007r

- Decyzja Nr ZDP.T.5451/33/07 z dnia 26.02.2007 r w sprawie zezwolenia na lokalizację odcinków sieci

wodociagowej  w pasie drogi powiatowej nt 2923W

Uzgodnienie ZDP.T.5451/74/07 z dnia 26.04.2007-05-28

- Opinia sanitarna ZNS.7170-425-84/07. MW z dnia 16.04.2007r

- Warunki techniczne Nr 7331/80/2006 z dnia 20.10.2006r wykonania sieci wodociagowej wraz z przyłączami

- Ustalenia w UG

- Wizja w terenie

- Normy i przepisy

- Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne doprowadzenia wody do  zabudowań mieszkalnych zlokalizowanych we wsi Rogowo Falęcin . Projekt zawiera rozwiązania techniczne  sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w zakresie ustalonym przez Inwestora.

Projektowaną sieć włączyć do istniejącego  wodociągu PCW90mm we wsi  Rogowo Falęcin  ( węzeł W1  ).

- Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze na  projektowanym terenie wynosi :

Qhmax = 2,3 m3/h

- Określenie zapotrzebowania wody na cele p.poż

Zgodnie z normą PN-B-02863 i PN-B-02864 – ochrona p.poż w budownictwie – ilość wody do celów p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkańców na ostatnim hydrancie winna wynosić 5 l/s  przy ciśnieniu  nominalnym p=0,1MPa .Projektowana sieć wodociągowa traktowana jest jak dla zabudowy wiejskie kolonijnej .

Sieć wodociągową do celów p.poż  projektuje się z rur PCW 110mm i stanowi rozbudowę już istniejącego wodociągu . Przy dalszej rozbudowie sieci należy dążyć do spinania w pierścień wybudowanych sieci wodociągowych.

- Rozwiązania projektowe

  - Sieć rozdzielcza

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PCW kielichowych o średnicach zewnętrznych

Ø110 mm przeznaczonych do pracy przy ciśnieniu max.1,0MPa.

Rury PCW łączone będą ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej.

Połączenia rur PCW z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą kształtek żeliwnych jednokołnierzowych. Przy

połączeniach kołnierzowych zastosowano uszczelki gumowe. Połączenia przyłączy wodociągowych wykonane są za pomocą opasek dociskowych o średnicach jak w projekcie w komplecie z zaworem odcinającym , z miękkim uszczelnieniem klina , obudową do zasuw i skrzynka uliczną do zasuw.

Przy wykonaniu montażu połączeń kołnierzowych , połączenia zabezpieczyć przed korozją.

  - Przyłącz wodociągowe

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych PEPN10 o średnicach zewnętrznych Ø 50,40mm z polietylenu o dużej gęstości zwanego również polietylenem niskociśnieniowym lub twardym  .

Rury PE o małych średnicach łączone są między sobą lub rurami stalowymi przez złączki zaciskowe z polietylenu z uszczelnieniem za pomocą uszczelki gumowej.

Rury układać ze spadkiem min. 5%o w kierunku sieci wodociągowej.

Na terenie każdej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody. W uzgodnieniu z użytkownikami ustalono następujące typy przyłączy :

Typ C – połączenie z istniejącą instalacją wodociągową wewnątrz budynku, za hydroforem + montaż

wodomierza

## TYP C1 – przyłącze wodociągowe wprowadzone do budynku + wodomierz + zawór czerpalny

Do pomiaru zużytej wody zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe Dn 20mm.  Wodomierze należy odciąć dwoma zaworami kulowymi. Od strony instalacji domowej zawór winien posiadać spust wody. W celu zabezpieczenia przyłącza przed wodą z wewnętrznej instalacji wodociągowej , za zestawem wodomierzowym zamontować zawór zwrotny, antyskażeniowy typ EA 251 firmy Danfoss.

Wodomierze należy lokalizować w piwnicy budynków mieszkalnych, kuchniach, kotłowniach, budynkach gospodarczych, itp. Pomieszczenia te winny być ogrzewane w okresie zimy. Lokalizację oraz sposoby wbudowania wodomierzy wykonać zgodnie z normą BN-88/9192-07”Wbudowanie zestawów wodomierzowych na przyłączach wodociągowych.”

  - Zestawienie długości sieci wodociągowej.

Długość sieci rozdzielczej wynosi :

PCW 110 mm                   L = 2625,0 m

Długość przyłączy wodociągowych wynosi  :

PE  40 mm                        L = 653,0 m

PE  50 mm                        L = 339,0 m

Zakończenie przyłączy wodociągowych :

Typ C      - szt 9

Typ C1    - szt 6

  - Uzbrojenie sieci wodociągowej

Na sieci wodociągowej zainstalowane zostaną :

- zasuwy wodociągowe z miękkim uszczelnieniem klina typu Aqwa, AVK itp. 100 mm w komplecie z

obudową do   zasuw i skrzynka uliczną do zasuw.

- hydranty nadziemne p,poż.80mm fig .85 w kpl.z zasuwą 80mm j.w. z obudową do zasuw i skrzynką uliczną do

zasuw

wszystkie skrzynki uliczne należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Trasowanie sieci wodociągowej

Trasa przewodu wodociągowego uzgodniona została w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Płocku .

Wytyczenie trasy wodociągowej należy wykonać zgodnie z projektem zachowując jednocześnie minimalne odległości od :

- Budynków – 3,0m

- Istniejącej linii napowietrznej energetycznej – 2,0m

- Pkt. osnowy geodezyjnej – min.3,0m . W przypadku jej uszkodzenia zlecić odtworzenie uprawnionej jednostce - geodezyjnej

- Stacji trafo – 5,0m

- Drzew – min.2,0m

  - Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PCW wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-62/8836-02” Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Głębokość przykrycia przewodów (sieć i przyłącza) przyjęto 1,6m zgodnie z normą PN-31/B-0125. W przypadku układania sieci lub przyłączy na głębokości mniejszej, przewód dodatkowo ocieplić otulinami z pianki poliuretanowej.

W gruncie piaszczysto-gliniastym nie zawierającym kamieni przewód PCW i PE układać na podłożu rodzimym.

W innym przypadku na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku gr,.15cm. W przypadku natrafienia na podkłady o niskiej nośności ( torf, iły) na podłoże zastosować płytę betonową o gr. 5cm i wykonać podsypkę piaskową o gr.15cm. Podłoże winno być wyprofilowane tak by rury obwodem odpowiadającym cięciwie o kącie środkowym 90 przylegały do podłoża na całej powierzchni.

Wykop wykonać o ścianach skarpowych mechanicznie koparką na odkład . W miejscu kolizji z kablem telefonicznym , wykop wykonać ręcznie , pod nadzorem odpowiednich służb.

Rurociągi zasypać gruntem rodzimym po uprzednio przeprowadzonej próbie na szczelność przewodów.

5.7.Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami

Projektowana sieć wodociągowa koliduje z :

- drogą powiatową nr 2923 W Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo Falęcin o nawierzchni gruntowej ,

przejście poprzeczne wykonać metodą przewiertu lub przecisku z zastosowaniem rury osłonowej. Przed

przystapieniem do   prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać z Zarządu Dróg Powiatowych

decyzję na prowadzenie robót w pasie drodowym.

- drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej , przejście metodą rozkopu wykonanego połową jezdni z

zastosowaniem rury stalowej osłonowej .

-  rowem melioracyjnym – przejście metodą rozkopu z zastosowaniem rury stalowej osłonowej.

Przewody wodociągowe układać w rurach osłonowych zgodnie z opisem na planach sytuacyjnych oraz rysunkach szczegółowych. Rurę wodociągową wprowadzić w rurę osłonową na stalowych podpórkach lub pierścieniach dystansowych firmy Hawle , zamontowanych w metrowych odstępach na całej długości rury ochronnej. Końce rury ochronnej zaślepić. Przestrzeń między rurami przy końcówkach rur ochronnych należy uszczelnić pianką poliuretanową

5.8.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oświetlenia na okres nocy.

5.9. Montaż przewodów wodociągowych

Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z instrukcją wykonania i odbioru przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego PCW oraz zgodnie ze schematem węzłów.

W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem należy w węzłach wykonać bloki oporowe. Bloki te należy wykonać również w miejscach montażu hydrantów ( pod trójnik oraz kolano ze stopką ), na złamania, łukach i zasuwach.

Załamania przewodów przy zmianie kierunku trasy wykonać za pomocą odpowiednich łuków i kolan.

Dla wykonania małych kątów załamania wykorzystać należy elastyczność rury, nie przekraczając jednak dolnej granicy gięcia R= 12d ( średnica zewnętrzna rury).

Przejścia przyłączem pod fundamentami i przegrodami wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN 80/H-74200 łączonych na gwint w rurze stalowej osłonowej o średnicy o dwie dymensje większej. Przestrzeń między rurami wypełnić masą plastyczną.

Przewody z rur PCW i PE układać w temperaturze powyżej 0o C.

5.10.Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN-70/B- 10715 „Szczelność rurociągu”.

Zmontowane wodociągi w odcinkach rzędu 300m należy zasypać 30cm warstwą ziemi. Miejsca połączeń i uzbrojenie sieci zostawić niezasypane. Tak przygotowane odcinki poddajemy próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próba szczelności jest pozytywna jeżeli nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 1,0 MPa na każde 100m przewodu.

Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Rury należy płukać dużym ciśnieniem i przepływem wody przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po 24 godz. Stójce wody z roztworem chloru wodociąg płuczemy wodą ze stacji uzdatniania do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Wodę z tak przygotowanego wodociągu oddać do badania w stacji SANEPID Płock i po uzyskaniu pozytywnych wyników wodociąg oddać do użytku.

5.11.Oznakowanie

W celu usprawnienia i ułatwienia eksploatacji całość uzbrojenia wodociągu należy oznakować zgodnie z PN-62/809700.

Hydranty i zasuwy oznakować tabliczkami umieszczonymi na słupkach stalowych, na budynkach lub trwałych ogrodzeniach.

Hydranty p.poż. pomalować na kolor czerwony.

Miejsca przejścia wodociągu przez rowy melioracyjne  należy trwale oznakować poprzez zabicie betonowych słupków poza skarpami.

6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Przy realizacji sieci wodociągowej wykonawca winien przewidzieć taką organizację robót , aby nie powodować nadmiernych uciążliwości dla środowiska dotyczących hałasu, emisji do powietrza . W związku z tym roboty należy prowadzić w godzinach dziennych. Silnik pojazdów i maszyn należy wygaszane w czasie , gdy nie ma konieczności ich eksploatacji.  Emitowany hałas będzie miał zasięg lokalny i będzie mało uciążliwy dla otoczenia ze względu na jego czasowe oddziaływanie.

Wykonawca robót , na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych , zobowiązany jest przedłożyć Staroście Płockiemu informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Proponuje się  zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wykonywania inwestycji w sposób następujący :

- opakowania  z tworzyw sztucznych (folia), o kodzie 150102 – wywóz na składowisko odpadów

- ziemia z wykopów, o kodzie 170504 –  podczas prowadzenia robót ziemnych grunt z wykopów odkładany będzie obok wykopu po jednej jego stronie. Humus należy odłożyć na bok i po zasypaniu wykopu ponownie ułożyć . Po wykonaniu sieci wodociągowej projektuje się zasypkę wykopu gruntem rodzimym. Nadwyżka zasypki w ilości V= 8,5m3 ( w ilości ok.36,9) zostanie rozplantowana w obrębie wykonanego wykopu

W fazie realizacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie do wykonywania prób szczelności ułożonego wodociągu. Po wykonanej próbie wodociągi opróżnić do studzienek zbiorczych i wodę wywieźć wozem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni ścieków .

W fazie eksploatacji sieci wodociągowej powstałe ścieki sanitarne skierowane zostaną do zbiorników bezodpływowych wykonanych na terenia każdej posesji i wywożone będą do oczyszczalni ścieków.

7. Warunki odbioru

Roboty montażowe wodociągowe w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony przyszłego użytkownika, tj. Urzędu Gminy.

W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe. Odbiory te obejmują:

-sprawdzenie podłoża

-sprawdzenie faz układania wodociągów (spadki, rzędne posadowienia, trasa)

-sprawdzenie połączeń

Do odbioru końcowego wykonawca winien przygotować kompletną dokumentację budowlaną:

-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

-protokół robót zanikowych

-dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robót naniesionymi na planie sytuacyjnym (wcześniej zmiany te winny być uzgodnione na ZUD-zie).

9. Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania odbioru i robót budowlano-

montażowych cz.II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót  wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi

uzgodnieniami zawartymi w opracowaniu

INNFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU                         :   Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Rogowo

BUDOWLANEGO                                                Falęcin, gm. Staroźreby, pow.płocki ,

woj.mazowieckie

INWESTOR                                                        :  Gmina Staroźreby

ul.Płocka 18, 09-440 Staroźreby

PROJEKTANT: mgr inż. D.Janiszewska nr upr. 111/89

zam. ul..Lasockiego 22/11  09-402 Płock

OPRACOWAŁ : tech.E.Szymańska

zam.ul.Rembielińskiego 1m78  09-400 Płock

Płock  – kwiecień  - 2007

CZĘŚĆ  OPISOWA

- ZAKRES ROBÓT

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociągowej z rur PCWø 110 mm oraz wraz z  przyłączami wodociągowymi z rur PE ø50,40 mm we wsiach Rogowo Falęcin, gm.Staroźreby , pow.płocki , woj.mazowieckie

- WYKAZNIA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Sieć wodociągową projektuje się po gruntach prywatnych . Przyłącza wodociągowe doprowadzane są do poszczególnych posesji. Podczas wykonywania sieci wodociągowej i przyłączy nastąpi  kolizja z linią energetyczną ,drogą powiatową i gminną.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTÓRE MOGĄ

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Wykopy w pobliżu linii energetycznych napowietrznych  zalicza się do robót niebezpiecznych , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwu i zdrowia pracowników . Pozostałe elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają takiego zagrożenia.

4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH

PODCZAS   REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLAJACE SKALĘ  I RODZAJE

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Z uwagi na charakter robót budowlanych polegających na wykonaniu wykopów o ścianach  oskarpowanych i pionowych o głębokości większej niż 1,5m , kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, zobowiązany jest do wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zwanego „planem bioz „ , którego zakres i forma musi być zgodna  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r ( Dz.U.Nr151poz.1256).

Roboty związane z budową sieci wodociągowej j stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości. Wykopy w pobliżu linii energetycznych napowietrznych  i kablowych zalicza się do robót niebezpiecznych , które mogą stwarzać zagrożenie porażenia prądem.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Stworzenie odpowiednich warunków bhp jest obowiązkiem kierownictwa budowy, przy czym każdy pracownik obowiązany jest znać i przestrzegać określonych przepisów bhp. Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż pracowników dotyczący przepisów bhp.

Rury z polichlorku i specyfika ich układki i montażu wymagają obsady pracowników o specjalnych kwalifikacjach ; powinni to być monterzy sieci wodociągowych przeszkoleni w zakresie wykonywania przewodów wodociągowych z PCW .

Warunki bhp przy robotach ziemnych są zawarte w obowiązujących przepisach dla robót ziemnych – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania

wg PN-B-10736:1999.

Warunki bhp przy robotach montażowych i układce rur na dnie wykopu są zawarte w obowiązujących przepisach dla robót montażowych przy budowie kanalizacji : Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania wg PN –B-10725:1997 .

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r (Dz.U.Nr 129/97 poz.844)

- WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

W SZTREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA LUB W ICH  SASIEDZTWIE

W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWJAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK  POĄZRU , AWARII.

Dla bezpieczeństwa pracy kopaczy i monterów projektuje się wykopy ciągłe ze skarpami ,z nachyleniem skarp 1:0,67, o głębokości 1,7m, wykonany mechanicznie koparką  podsiębierną , a w miejscach kolizji z uzbrojeniem - ręcznie .

Podczas wykonywania wykopów  należy przestrzegać podanych zasad  :

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach o szerokości co najmniej 50cm . Zabrania się schodzenia i wchodzenia po rozporach wykopu

- Odległość między zejściami ( wyjściami ) do wykopu nie powinna przekraczać 20m

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu , jeżeli ściany wykopu nie są umocnione

- Ruch środków transportu i sprzętu mechanicznego powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu

- Należy zachować szczególną ostrożność przy rozbieraniu obudowy wykopu

- W czasie pracy sprzętu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywać w jego zasięgu

- Zabrania się zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotów : przedmioty te należy opuszczać do wykopu tylko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemnikach

- Należy uniemożliwić dostępu osób postronnych w pobliże wykopu poprzez wykonanie kładek dla pieszych , ogrodzenie terenu budowy

- w pobliżu miejsca robót należy mieć przygotowaną pompę wodną , aby w czasie opadów deszczu uchronić wykop przed zalaniem i obsuwaniem się ścian.

11.  miejsce wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z D.U Nr 53 z dnia

2.12.1961r. W terenie zabudowanym oraz w miejscach zbliżenia wykopów do przejść , dróg , itp.

wykopy powinny być wygrodzone zastawami w odległości 1m od krawędzi wykopu oraz oznakowane

tablicami ostrzegawczymi i oświetlone w porze nocnej czerwonym światłem ostrzegawczym. Przy

prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy należy dodatkowo wyposażyć w żółte światła migające ,

zawieszone co najmniej 1m nad poziomem terenu .Wykopy w jezdniach lub miejscach , gdzie odbywa

się ruch pieszy lub kołowy , oprócz wyżej wymienionych zabezpieczeń , powinny być dodatkowo

oznakowane znakami drogowymi ( zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) i mieć mostki

(przejścia) dla pieszych z barierkami o wysokości minimum 1,1m.

Każdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jeżeli podczas wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka na głazy , lochy , tunele, i inne urządzenia podziemne.

Wykopy wykonywane sprzętem mechanicznym wymaga przestrzegania następujących warunków :

1. Należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa , w której przebywanie ludzi w czasie pracy sprzętu jest

zabronione ; wielkość strefy jest uzależniona od zasięgu ramienia koparki,

2. Koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu danej kategorii

gruntu

3. Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką w czasie jej postoju

4. Wyłączenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest

zabronione

5. Wyładowanie urobku z łyżki koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione

6. W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym z kierunkiem jazdy ,

a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości 1m nad terenem

7. W czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię , podwozie zablokować

zatrzymać silnik i zamknąć kabinę

Wykopy w pobliżu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza się do robót niebezpiecznych , wymagających szczególnej ostrożności , rozważnego dozoru . w szczególności należy przestrzegać odpowiednich odległości od linii napowietrznych przy pracy sprzętem mechanicznym lub prowadzić te prace po wyłączeniu linii spod napięcia – potwierdzonym na piśmie przez Rejon Energetyczny.

W czasie pracy do obowiązków pracownika należy utrzymanie miejsca pracy w należytym porządku i czystości , wykonywanie prac z odpowiednią szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy , niedopuszczenie do pracy na swoim stanowisku pracy innych osób , bez wiedzy przełożonego oraz przed wejściem do wykopu dokładne sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po  zakończonej pracy miejsce pracy należy uporządkować , a szczególnie : sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze umieścić w miejscach przeznaczonych na ten cel .

W razie awarii lub wystąpienia innych zagrożeń drogi : powiatowa i gminna zapewniać  będzie  bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację z zagrożonego terenu.

Wykaz  przyłączy  wodociągowych  w wsi  Rogowo Falęcin, gm.Staroźreby

| # Lp | Imię i Nazwisko | Typ przył. | Średn. opaski | Dł. przyłącza z rur PE |  |  | Śr. wodom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 40 mm | 50 mm | 63 mm |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Z.Padzik | C | 110/40 | 33 |  |  | 20 |
| 2 | B.Pruchniak | C1 | 110/50 |  | 105 |  | 20 |
| 3 | A.Różański | C | 110/40 | 80 |  |  | 20 |
| 4 | A.Ambroziak | C | 110/40 | 39 |  |  | 20 |
| 5 | R.Najmuł | C1 | 110/40 | 37 |  |  | 20 |
| 6 | S.Małecki | C | 110/40 | 54 |  |  | 20 |
| 7 | P.Graczyk | C | 110/40 | 25 |  |  | 20 |
| 8 | T.Brudzyński | C | 110/40 | 55 |  |  | 20 |
| 9 | M.Kraśniewska | C | 110/40 | 74 |  |  | 20 |
| 10 | M.Zieliński | C | 110/40 | 90 |  |  | 20 |
| 11 | E.Dworakowska | C1 | 110/50 |  | 131 |  | 20 |
| 12 | K.Bogucki | C | 110/50 |  | 103 |  | 20 |
| 13 | G.Olewniczak | C1 | 110/40 | 29 |  |  | 20 |
| 14 | Z.Wierzchowski | C1 | 110/40 | 42 |  |  | 20 |
| 15 | H.Wierzchowska | C1 | 110/40 | 95 |  |  | 20 |
|  | ## RAZEM |  |  | 653 | 339 |  |  |

Typ C- 9 szt

Typ  C1 – 6 szt

Opaska 110/40 – 12 szt.

Opaska 110/50 –   3 szt.

Wodomierz Is dn 20mm – 15 szt.