#### U S Ł U G I    P R O J E K T O W E

Elżbieta Szymańska   09-400 Płock    ul. Rembielińskiego 1 m 78     tel. (0-24) 367-59-39

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEDMIOT  OPRACOWANIA                :   Sieć wodociągowea z przyłączami

we wsi Rogowo Falęcin, gm.Staroźreby

pow.płocki ,woj.  mazowieckie

INWESTOR                                                :    Gmina Staroźreby

Opracował  : tech. E.Szymańska

Płock -  kwiecień  – 2007 r

Spis treści opisu technicznego

| L.p. | # Tytuł | Str. |
| --- | --- | --- |
| 1.0. | # Dane ogólne | 3 |
| 1.1. | # Lokalizacja inwestycji | 3 |
| 1.2. | # Stan istniejący | 3 |
| 1.3. | # Stosunki własności | 3 |
| 1.4. | # Zakres robót | 3 |
| 1.5. | # Obowiązujące przepisy i normy | 4 |
| 2.0. | # Warunki realizacji | 5 |
| 2.1. | # Zakres stosowania | 5 |
| 2.2. | # Uwarunkowania zewnętrzne – przekraczanie przeszkód terenowych | 6 |
| 2.3. | # Warunki płatności | 6 |
| 3.0. | # Materiały | 6 |
| 3.1. | # Sieć wodociągowa | 6 |
| 3.1.1. | # Przewody | 6 |
| 3.1.2. | # Pozostałe elementy wodociągu | 7 |
| 3.2. | # Przyłącza wodociągowe | 8 |
| 4.0. | # Wykonawstwo | 8 |
| 4.1. | # Sieć wodociągowa | 8 |
| 5. | # Składowanie materiałów | 10 |
| 5.1 | # Rury PCW | 10 |
| 6. | # Transport | 11 |
| 6.1. | # Rury PCW | 11 |
| 7.0 | # Sprzęt | 11 |
| 8.0 | # Wykonanie robót | 12 |
| 8.1 | # Wymagania ogólne | 12 |
| 8.2 | # Roboty przygotowawcze | 12 |
| 8.3 | # Roboty ziemne | 13 |
| 8.3.1 | # Odspojenie i transport urobku | 15 |
| 8.4. | # Roboty montażowe | 15 |
| 8.4.1. | # Ogólne warunki układania sieci | 16 |
| 8.4.2 | # Sieć wodociągowa z rur PCW | 17 |
| 8.4.3 | # Rury ochronne stalowe | 18 |
| 8.5. | # Przyłącza wodociągowe | 19 |
| 9.0. | # Dokumentowanie przebiegu robót | 19 |
| 9.1. | # Kontrola jakości robót | 19 |
| 10. | # Postępowanie przy odstępstwach od projektu | 20 |
| 10.1. | # Odbiór końcowy robót | 21 |
| 10.1.1 | # Badania przy odbiorze | 21 |
| 10.1.2 | # Odbiór techniczny końcowy | 21 |
| 10.2 | # Dokumentacja powykonawcza | 22 |

- DANE  OGÓLNE

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rogowo Falęcin  , gmina Staroźreby , powiat płocki, woj. mazowieckie .

## Wspólny Słownik Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

1.2. STAN ISTNIEJĄCY

W chwili obecnej mieszkańcy wsi zaopatrują się w wodę ze studni kopanych. Studnie kopane ujmują wodę podskórną, nie odpowiadającą wymogom, stawianym wodzie do picia i potrzeb gospodarczych, zarówno pod względem chemicznym, jak i bakteriologicznym. Ponadto studnie te wykazują okresowy deficyt wody, co zmusza użytkowników do dowożenia wody. Zabudowę charakteryzuje budownictwo zagrodowe wiejskie.

1.3. STOSUNKI WŁASNOŚCI

Działki, objęte przebiegiem sieci, stanowią własność prywatną mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie robót , zrzekając się jednocześnie wszelkich odszkodowań z tytułu powyższego.

1.4. ZAKRES ROBÓT

Obejmuje:

Sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 – mb  2625,0

Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40 – mb  653

PE ø 50 -   mb  339  ( łącznie -15 szt.)

Łącznie: 3617 mb.

1.5. OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY I NORMY

1.5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity,

opublikowany w roku 2003 obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 21

listopada (Dz.U. Nr 207, poz.2016, ze zmianami wprowadzonymi w

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888).

1.5.2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 7747, z

późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz. 984).

1.5.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz.U. Nr 92, poz. 880).

1.5.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

1.5.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r., wsprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz.U. Nr 129, poz. 844).

1.5.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).

1.5.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w

sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz.U. Nr 118, poz. 1268).

1.5.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych,

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

1.5.9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).

1.5.10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

5 sierpnia   1998 r., w sprawie aprobat Ministra , kryteriów

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych

(Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz Nr 8 z 2002 r., poz. 71 i Nr 25, poz. 256).

1.5.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

31.07.1998r.,w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji

zgodności oraz sposobu         znakowania wyrobów budowlanych,

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

(Dz.U. Nr 113, poz. 728).

1.5.12. Przedmiotowe normy, w tym m.in.:

- PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań.

- PN-EN 639:1999 Ogólne wymagania dotyczące rur ciśnieniowych betonowanych oraz złączy i kształtek.

- PN-EN 640:2000 Rury ciśnieniowe żelbetowe i rury ciśnieniowe żelbetowe ze zbrojeniem równomiernie rozłożonym (bez płaszcza blaszanego) oraz złącza i kształtki.

- PN-EN-1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody.

- pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych.

- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- PN-91/B-10703 Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi – Ochrona katodowa – Wymagania i badania.

- PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

- ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.

2.0. WARUNKI REALIZACJI

2.1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza Specyfikacja obowiązuje przy wykonawstwie robót wodociągowych, objętych projektem sieci i przyłączy, sporządzonym – wg  wydanego pozwolenia na budowę

2.2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE – PRZEKRACZANIE

### PRZESZKÓD TERENOWYCH

- przejście pod drogą powiatową nr 2923W Worowice

Wyroby- Zdziar Wielki-Rogowo Falęcin wykonać metodą

Przewiertu z zastosowaniem rury osłonowej. Przed

Przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym

Należy uzyskać z Zarządu Dróg Powiatowych decyzję na

Prowadzenie robót w pasie drogowym

- przejścia pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej wykonać w rurach osłonowych rozkopem

- rowem melioracyjnym – przejście metodą rozkopu z zastosowaniem rury stalowej osłonowej.

- w miejscach zbliżeń do wszystkich słupów energetycznych prace ziemne wykonać ręcznie.

- Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczyć przed naruszeniem i przykryciem nawierzchnią trwałą ( ochrona zgodnie z art.15 ustawy z dn.17.05.1989.Prawo geodezyjne i kartograficzne – jedn.tekst.DzU.z 2000r nr.100,poz.1086 z póżn.zmianami).

2.3. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamawiający przeprowadzi przetarg na roboty objęte niniejszą dokumentacją. W zestawie załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie projekt umowy.

Podstawę rozliczeń będą stanowić: kosztorys ofertowy wykonawcy, umowa o realizację robót oraz protokoły odbioru elementów robót. Dopuszcza się rozliczanie częściowe wykonanych etapów inwestycji.

3.0. MATERIAŁY

3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA

3.1.1. PRZEWODY

#### Stosowane materiały : rury i armatura musza mieć atesty , certyfikaty

Firma wykonawcza jest zobowiązana dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe.

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymogom obowiązujących norm państwowych.

Wodociąg należy wykonać z rur ciśnieniowych PCW kielichowych PN 10, o średnicy zewnętrznej 110 mm wg PN-EN-1452-15 :2000, ZAT/97-01-001.Dopuszczalne ciśnienie robocze rur PCW i PE – 1,0MPa. Połączenia rur PCW wykonać na kielich z uszczelką gumową . Wymiary nominalne rur, określone są jako DN/ID lub DN/OD, co w przybliżeniu jest równe wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach i odnosi się do średnicy wewnętrznej (DN/ID) lub zewnętrznej (DN/OD). Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych DN/ID lub DN/OD są następujące:

| Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD | Dopuszczalne odchyłki |
| --- | --- |
| - | Mm |
| DN< 80 | 0,1 x DN |
| 80< DN < 250 | 10 |

3.1.2. POZOSTAŁE ELEMENTY WODOCIĄGU

Wodociąg należy wykonać, przy zastosowaniu armatury żeliwnej kołnierzowej np. firmy AVK, AQWA,  HAWLE, VAG, itp. – są to zasuwy bezdławicowe z elastycznym, miękkim uszczelnieniem klina. Połączenia rur z armaturą wykonać za pomocą kształtek przejściowych i połączeń kołnierzowych, Na sieci wodociągowej należy zainstalować nadziemne hydranty p-poż. Ø 80 mm odpowiadające wymaganiom normy

PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 , wraz z zasuwą kołnierzową żeliwną z miękkim uszczelnieniem klina firmy AVK AQWA itp. z obudową do zasuw  i skrzynką uliczną do zasuw .

Odgałęzienia sieci wodociągowej i odejścia do hydrantów wykonać z trójnika. Na wszystkich węzłach, kolanach, łukach, trójnikach, załamaniach, zasuwach i hydrantach p-poż. oraz na karkach na końcówkach sieci wodociągowej należy wykonać bloki oporowe. Załamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy wykonać za pomocą odpowiednich łuków i kolan z PCW. Dla wykonania małych kątów

załamania wykorzystać należy elastyczność rury kielichowej PCW długości 6,0 m.

3.2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Przyłącza wodociągowe, doprowadzające wodę na teren poszczególnych gospodarstw domowych należy wykonać z rur PE o średnicy  50,40 mm ( wg rozwiązań w  projekcie), z polietylenu o dużej gęstości, zwanego również polietylenem niskociśnieniowym lub twardym, oznaczonym PE typ 100 PN 10 na ciśnienie 1,0 MPa, wg normy

ZAT/97-01-001

Włączenie przyłącza do przewodu rozdzielczego wykonać należy za pomocą opaski dociskowej (nawiertki) z zaworem odcinającym z miękkim uszczelnieniem klina , z obudową do zasuw  i skrzynką uliczną do zasuw

Zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu” na przyłączu za zestawem wodomierzowym, licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody, a przed pierwszym punktem czerpalnym, należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy . Do pomiaru zużytej wody należy zainstalować wodomierze skrzydełkowe typu JS o średnicy dnom = 20 mm, o przepływach Qmax = 3 m3 /h, Qnom = 2,5 m3 /h.

4.0. WYKONAWSTWO  - NORMATYWNE

ODLEGŁOŚCI  OD PRZESZKÓD

4.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy sieci.

W przypadku prowadzenia przewodów wodociągowych w pobliżu przeszkód, należy zachować odległości od obiektów budowlanych i zieleni, określone poniżej:

| L.p. | Obiekt budowlany lub zieleń |  | Odległość skrajni przewodu sieci wodociągowej o średnicy DN< 300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rodzaj | miejsce odniesienia do określenia odległości |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Budynki, linia zabudowy | linia rzutu ławy fundamentowej, linia zabudowy na podkładzie geodezyjnym | 1,5 m |
| 2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczające | linia ogrodzenia, linia określona na podkładzie geodezyjnym | 1,0 m |
| 3. | Stacja paliw | linia krawędzi zbiorników | 1,5 m |
| 4. | Stacje redukcyjne gazu | granica terenu | 1,5 m |
| 5. | Mosty, wiadukty | linia krawędzi konstrukcji podporowych | 2,0 m |
| 6. | Linie energetyczne kablowe | oś kabla | 0,7 m |
| 7. | Linie energetyczne słupowe | krawędź fundamentu słupa, podpory | 0,7 m |
| 8. | Linie teletechniczne: - linie kablowe - kanalizacja kablowa - linie słupowe | oś kabla krawędź konstrukcji oś słupa | 0,6 m 0,6 m 0,7 m |
| 9. | Kanalizacja: - kanały - przewody tłoczne | skrajnia rury | 1,2 m 0,6 m |
| 10. | Sieci ciepłownicze: - kanałowe - preizolowane | krawędź podstawy kanału skrajnia rury | 0,7 m 0,6 m |
| 11. | Gazociągi |  | Wg rozporządzenia |
| 12. | Drogi | krawędź drogi i rowu odwadniającego | 0,6 m |
| 13. | Drzewa - istniejące - pomniki przyrody | punkt środkowy drzewa | 2,0 m 15,0 m |

Zagłębienie przewodów wodociągowych w gruncie powinno uwzględniać:

- strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju (wg PN-81/B-03020), z tym że jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu:

- dla rur średnicy DN do 1000      -    o 0,4 m

- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednią izolacją ciepłochronną, w przypadku ułożenia płytszego, niż wymagana głębokość.

- zapewnienie minimalnego przepływu wody, uniemożliwiającego jego zamarzanie,

- zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych.

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

5.1. RURY PCW

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami   promieni słonecznych , temperaturą nie wyższą niż 40° C i opadami atmosferycznymi.

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur PVC nie wolno nakrywać, umożliwiając ich przewietrzanie.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie,

a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ścianie winny znajdować się na spodzie.

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i

przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m.

Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur, doprowadzając do ich deformacji.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie

transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

6. TRANSPORT

6.1  RURY PCW

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub  dźwignią  z belką, umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PCW należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania :

· przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

· przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do +

30°C,przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy

temperaturach  ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

. przy transporcie rur pakietowanych, wysokość ładunku na samochodzie nie

powinna przekraczać 2,0 m,

· na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co

najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

· wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,5 m,

· rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie

tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń

samochodu,

· przy załadowaniu rur nie można ich rzucać, ani przetaczać po pochylni,

· przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur  nie

może przekraczać 1 m.

Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostrożności, jak dla rur z PVC.

7.0. SPRZĘT

Wykonanie robót wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego sprzętu do robót ziemnych i montażowych . Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego , szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Jako minimalne usprzętowienie należy uznać dysponowanie następującym wyposażeniem technicznym:

- koparka

- spycharka

- elementy płytowe do szalowania wykopów

- samochody – wywrotki albo samochody skrzyniowe z przyczepami samowyładowawczymi do ziemi

- sprzęt samochodowy do transportu wewnętrznego materiałów

- sprzęt sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

- pompy przenośne do odwadniania wykopów

- ubijaki mechaniczne do zagęszczania gruntu

8.0.   WYKONANIE ROBÓT

8.1.    WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji

budowy i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich

będzie wykonana sieć wodociągowa.

8.2.    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana oś wodociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.

Oś przewodu wyznaczyć należy w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 – 50 cm.

Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny być ujęte w dzienniku budowy obiektu. Pomiary powinny być dokonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.

8.3.   ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonywać zgodnie z przepisami, zawartymi w normie branżowej BN-62/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia”.

W/w normy, mimo że w zasadzie opracowane dla budowy przewodów z materiałów tradycyjnych, jak: kamionka, beton, żeliwo, maja zastosowanie również w budowie wodociągu z rur PCW, pod warunkiem uwzględnienia technologii budowy, związanej z odmiennymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi tworzywa PCW, w porównaniu do dotychczas stosowanych materiałów. Do istotnych właściwości mechanicznych rur kanałowych z PCW, w aspekcie ich układki w ziemi, należy zaliczyć wielkość modułu sprężystości tworzywa. Rury z tworzywa sztucznego PCW, układane w ziemi, pod wpływem obciążenia gruntem (zasypką wykopu) podlegają deformacji. Celem zapobiegania nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego wprowadza się do współdziałania odporności gruntu w określonej strefie rurociągu. Na warunek odporności gruntu składają się dwa elementy:

-   odporność obsypki ochronnej rury wodociągowej,

-  odporność gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie odporności obsypki ochronnej rury PCW polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki kanału piaskiem sypkim drobno-, średnio- lub gruboziarnistym, z należytym jej ubiciem – zagęszczeniem.

Uzyskanie odporności gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na nienaruszeniu, w czasie wykonywania wykopów, struktury gruntu rodzimego – bez względu na jego rodzaj.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci wodociągowej, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić, w sposób zapewniający ich działanie.

Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach ze skarpami, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 (szczegółowa technologia – wg przedmiarów robót).

W miejscach  zbliżeniu do wszystkich słupów  energetycznych wykop wykonać jako  wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych  oszalowany szalunkiem z belek drewnianych lub wyprasek stalowych   – ręcznie.

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych,     prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.   Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02, przy braku wody gruntowej i usuwisk :

- w gruntach bardzo spoistych  2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,

- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach

gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5,

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód

opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami.

Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren.

Wykopy należy wykonać  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.

Rurociąg zasypywać gruntem , zagęszczając pierwszą 30cm warstwę  ręcznie Dalszą zasypkę wykonać mechanicznie gruntem rodzimym.

Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi przy robotach ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu przejść pod przeszkodami należy dodatkowo zapewnić warunki bhp, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.).

8.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub

mechanicznie  koparkami.

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie

nad krawędzią wykopu.

8.4.    ROBOTY MONTAŻOWE

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 8.3 i 8.3.1 można przystąpić do wykonania montażowych robót sieci wodociągowej.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonywać, zgodnie z „Instrukcją wykonywania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”  i  zgodnie ze schematami węzłów.

Połączenia odcinków rur PCW wykonać należy za pomocą kielichów i uszczelek gumowych. Montażu zasuw żeliwnych kołnierzowych dokonuje się za pomocą króćców żeliwnych przejściowych jednokołnierzowych F-W oraz kształtek żeliwnych przejściowych kielichowo-kołnierzowych. Przy złączach kołnierzowych należy dokładnie zaizolować części stalowe śrub i nakrętek przed korozją. Izolację wykonać jutą asfaltową i lepikiem asfaltowym na gorąco.

Przewody z rur PCW i PE układać w temperaturze powyżej 0o C. W gruncie piaszczysto-gliniastym, nie zawierającym kamieni, przewód PCW układać na podłożu rodzimym. W innym przypadku, na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku gr. 15 cm. Dla , dla gminy Staroźreby , głębokość posadowienia sieci wodociągowej przyjęto h= 1,70m .

Zasypywanie wykopów, wraz z rurociągami, wykonać po przeprowadzonej pozytywnie próbie ciśnieniowej.

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.

Inne wytyczne:

- przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur,

- zabezpieczenie przed rozsunięciem rur, zwłaszcza łączonych kielichowo, powinno być wykonane: na zmianach kierunków, na końcówkach przewodów, na odgałęzieniach.

- do zabezpieczania przewodów przed przemieszczaniem powinny być stosowane: bloki oporowe, kotwienia, opaski łączące złącza kielichowe,

- przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.

8.4.1.OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA SIECI

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków  przewodów. Do budowy sieci w wykopie otwartym można przystąpić po    częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej

30 m.

Przewody sieci wodociągowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN-1452-1-5: 2000 , ZAT/97-01-001

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją

Projektową i ST .

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić

od wewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie

transportu i składowania.

Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze

kielichami w kierunku przeciwnym od spadku dna wykopu. Każda rura po    ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na

całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w

celu umożliwienia właściwego uszczelniania złączy. Poszczególne rury należ

unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno

podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu

wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia

rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i

uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać

+- 20 mm dla rur PCW.

Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może

przekraczać +-1 cm.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec

ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą

gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną

pokrywą .

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badania szczelności

należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt

uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

8.4.2.   SIEĆ WODOCIĄGOWA  Z RUR  PCW

Rury z PCW można układać przy temperaturze powietrza od 0 do  30 º C.

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy :

•    wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

•  wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury)  winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie

łączonych odcinków rur muszą znajdować się na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PCW należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rur z PCW, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak :

•     przycinanie rur,

•     ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15 º. Wymiary wykonanego skosu powinny być

takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość  złącza.

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy koniec zaukosowany rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wyciskarek.

Potwierdzenie prawidłowego wykonania powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia  te powinny być podane przez producenta.

8.4.3.   RURY OCHRONNE STALOWE

Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej.

Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności wg  PN-79/H-74244, łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wbite  oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad.

Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do

zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza.

Wprowadzenie rury PCW do rury ochronnej należy wykonać za pomocą pierścieni dystansowych firmy Havle lub innych lecz o parametrach nie gorszych . Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów

pierścieni. Otwarte pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić.

Pierścienie dystansowe zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze.

Kielichy rur z PCW nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej.

Podpory ( płozy ) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur.

Zamknięcie końców rur ochronnych należy wykonać za pomocą pianki poliuretanowej.

Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

8.5. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

W sadach i zagospodarowanych ogródkach przydomowych wykopy należy prowadzić ręcznie. Na trasie wykopu przy wejściach do gospodarstw wykonać kładki z bali drewnianych z barierkami, wys. 1,20 m.

Przyłącza układać na głębokości 1,60 m. W przypadku układania przyłączy na głębokości mniejszej, ocieplić otuliną z pianki poliuretanowej.

9.0. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ROBÓT

9.1. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu  zgodności budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegają:

- wytyczenie osi przewodu

- szerokość wykopu

- głębokość wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego

- odległość od budowli sąsiadującej

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie

- rodzaj rur, kształtek i armatury

- ułożenie przewodu

- bloki oporowe

- zagęszczenie obsypki przewodu

- szczelność przewodu

- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu

- przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem

- przyłącza wodociągowe

- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów

Ponadto:

- oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez geodetę,

- głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie; dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę,

- rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne z wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami, stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- przewód powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji; bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt.

- szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej;

ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1

MPa (10 bar);

- przed włączeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody powinny spełniać wymagania rozporządzenia.

10. POSTĘPOWANIE PRZY ODSTĘPSTWACH OD

PROJEKTU

W razie istotniejszych odstępstw od projektu, należy powiadamiać o tym projektantów, desygnowanych do pełnienia nadzoru autorskiego, którzy swoje stanowisko wpiszą do dziennika budowy. Jeżeli zaistnieje potrzeba

ponownego uzgadniania jakiegoś odcinka trasy, uzgodnienia zostaną dokonane przy współudziale Inwestora. W takich przypadkach może być

potrzeba opracowania fragmentu dokumentacji zamiennej, w trybie rewizji projektu, a także zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.

10.1 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

10.1.1. BADANIA PRZY ODBIORZE

Badania przy odbiorze przewodów wodociągowych przeprowadzane są przy okazji odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robót dotyczą odbiorów technicznych częściowych dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego, po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze winny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- badaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją techniczną i inwentaryzacją geodezyjną; dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać + - 0,05 m,

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych, w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podłoża naturalnego, przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadaniu podłoża wzmocnionego, poprzez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

- zbadaniu materiału ziemnego, użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelności przewodu.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy – Prawo budowlane – zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić

dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzacje przewodu, przygotować dokumentacje powykonawczą.

10.1.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

- zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,

- zbadaniu szczelności, studni wodociągowych.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy – Prawo budowlane

–  złożyć przy odbiorze oświadczenia:

- o wykonaniu robot zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

10.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentację powykonawczą stanowią:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę robot albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiałowe,

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy,

- złożone przez służby kontrolujące stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację wodociągu.

Dokumentację kompletują kierownik budowy i inspektor nadzoru. Przekazywanie dokumentacji powykonawczej inwestorowi następuje podczas czynności odbioru końcowego.